23.06.2023

1009

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения закрытого

административно-территориального образования город Заречный Пензенской области

на период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2023)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации                              от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного                   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области на период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2023) (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.В. Дильмана.

Утверждена

постановлением Администрации г.Заречного

от 23.06.2023 № 1009

Актуализированная

схема теплоснабжения

закрытого административно –территориального образования

город Заречный Пензенской области на период до 2030 года

(по состоянию на 01.01.2023)

Содержание:

| Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- |
| Перечень используемых сокращений | 6 |
| Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | 7 |
| - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) | 8 |
| 1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 8 |
| 1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 9 |
| 1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 9 |
| 1.5. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения | 9 |
| Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | 11 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 12 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 12 |
| 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе | 12 |
| 2.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого источника тепловой энергии | 14 |
| Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | 16 |
| 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 17 |
| Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | 18 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 19 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 19 |
| Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | 20 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения | 21 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 21 |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 21 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 22 |
| 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 22 |
| 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 22 |
| 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе | 22 |
| 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения | 23 |
| Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 25 |
| 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 26 |
| 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 26 |
| 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 26 |
| 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 27 |
| 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии | 27 |
| 6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 30 |
| Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | 31 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 32 |
| Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» | 33 |
| 8.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 35 |
| 8.2. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 35 |
| 8.3. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. | 36 |
| 8.4. Виды резервного и аварийных топлив и возможность их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 36 |
| 8.5. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 36 |
| Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | 38 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 39 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 39 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 40 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе | 40 |
| 9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 40 |
| Раздел 10 «Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций)» | 41 |
| Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | 45 |
| Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | 47 |
| Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» | 49 |
| Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | 51 |
| Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» | 55 |
| 15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 56 |

Перечень используемых сокращений

ВПУ – водоподготовительная установка;

ГВС – горячее водоснабжение;

КПД – коэффициент полезного действия;

ОПФ – основные производственные фонды;

СТС – система теплоснабжения;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

т.у.т. – тонн условного топлива;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВО – химическая водоочистка;

УРУТ – удельный расход условного топлива.

Раздел 1

«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Обеспечение города тепловой энергией осуществляется посредством централизованной системы теплоснабжения. Поставщиком тепла является ООО «ЭнергоПромРесурс», которое является единой теплоснабжающей организацией в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г.Заречного до 2030 года.

В состав системы теплоснабжения входят водогрейные котельные (зд. 585, 540), паровая котельная (зд.9), тепловые сети. Производительность системы:

Водогрейная котельная (здание 540) – 150 Гкал/час;

водогрейная котельная (здание 585,) – 200 Гкал/час;

паровая котельная (здание 9) – 100 тонн/час.

Общая протяжённость сетей в однотрубном исчислении – 234,3583 км.

Всего на территории города работает 69 котельных, обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и промышленные предприятия города.

Теплоснабжение городских районов в период пуска в зимний период производится от одной водогрейной котельной (здание 540), с последующим переводом нагрузки на водогрейную котельную (здание 585), которая полностью работает на нужды города.  В летний период времени паровая котельная обеспечивает горячее водоснабжение в городе.

Наличие газификации города позволяет на источниках тепловой энергии использовать котлы на газообразном топливе (природный газ с низшей теплотой сгорания 7990- 8149 ккал/м3). Резервным топливом является топочный мазут.

В г.Заречном выделяются следующие планировочные сектора территориального деления:

- Центральный сектор, Северный сектор, Южный сектор, Восточный сектор, Западный сектор.

Потребление тепловой энергии в расчётных элементах

территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

| наименование сектора | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | ИТОГО |
| Центральный сектор | 120,7 | 20,6 | 55 | 196,3 |
| Северный сектор | 15,7 | 4,7 | 3,5 | 23,9 |
| Восточный сектор | 23,6 | 32,5 | 8,9 | 65 |
| Южный сектор | 10,6 | 2,2 | 3,2 | 16 |
| ИТОГО | 170,6 | 60 | 70,6 | 301,2 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

На основании Генерального плана города в схеме теплоснабжения предоставлен перечень зон планируемой перспективной застройки с приростом тепловой нагрузки.

| Номер зоны застройки (год застройки) | Площадь застройки жилищно-коммунальных объектов, м2 |
| --- | --- |
| 1 (2020-2025) | 197718 |
| 2 (2025-2030) | 111660 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные по подключению новой тепловой нагрузки приведены в таблице

| Номер зоны застройки | Период вновь подключаемой нагрузки | Тепловая нагрузка на жилишно-коммунальные объекты, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020-2025 | 21,14 |
| 2 | 2025-2030 | 14,15 |

В том числе от системы централизованного теплоснабжения:

| Номер зоны застройки | Период вновь подключаемой нагрузки | Тепловая нагрузка на жилишно-коммунальные объекты, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020-2025 | 21,14 |
| 2 | 2025-2030 | 11,23 |

Общая расчетная тепловая нагрузка системы централизованного теплоснабжения

| Период вновь подключаемой нагрузки | Тепловая нагрузка на объекты, Гкал/час |
| --- | --- |
| 2021-2025 | 328,518 |
| 2025-2030 | 339,748 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе в данной схеме не рассматривается.

1.5. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2023 составляет - 0,00021 Гкал/час на 1 кв.м.

С учетом прироста застраиваемых территории города и перевода ряда потребителей на локальные котельные плотность тепловой нагрузки к 2030 году составит – 0,00019 Гкал/час на 1 кв.м.

Раздел 2

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии обозначены графически в обосновывающих материалах.

На этапе (до 2025) разработки строится новый источник тепловой энергии в микрорайоне № 18. На этапе 2025-2030 осуществляется перевод части тепловой нагрузки на новый источник теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время присутствуют в индивидуальном жилом секторе (печи, камины, котлоагрегаты). Сведений о наличии индивидуального теплоснабжения в многоквартирной жилой застройке в зоне действия централизованного источника теплоснабжения:

- частично многоквартирные дома по ул. Зеленая, д.10г, ул. Строителей, д.3б, пр. 30-летия Победы, д.38,

- многоквартирные дома по ул. Озерская, д.4, ул. Братская, д.20а, ул. Светлая, д.3б, ул. Заводская, д.8, Конституции СССР, д.5

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на

каждом этапе

Сведения о текущем и перспективном балансе тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке (в горячей воде) в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице

| Зоны действия источников теплоснабжения | Отопление, Гкал/час | Горячее водоснабжение, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | - 5,03 | -0,18 | -1,69 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 35,808 | 5,35 | 0,31 |

Увеличение тепловой нагрузки за счет перспективного строительства компенсируется наращиванием тепловых мощностей (строительство котельной в микрорайоне № 18 и перевода части нагрузки с существующей котельной).

| Номер зоны застройки | Отопление, Гкал/час | Горячее водоснабжение, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час. | Расчетный элемент территориального деления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 18,53 | 2,61 | 0 | Южный сектор |
| До 2030 |  |  |  |  |
| 2 | 44,26 | 1,08 | 0,05 | Южный сектор |

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в теплотрассах (потери также являются тепловой нагрузкой для источника).

Текущее состояние теплосилового оборудования источника города располагает тепловой мощностью в 350 Гкал/ч (в горячей воде) и 100 тонн/пара в час. Общая тепловая мощность – 406 Гкал/час.

Присоединенная тепловая нагрузка источника с учетом потерь тепловой энергии в сетях составляет 328,12 Гкал/ч.

При подключении перспективной нагрузки (с учетом тепловых потерь) она может составить к 2030 году 66,48 Гкал/час, потребуется произвести реконструкцию существующей котельной. Поэтому схемой теплоснабжения предполагается строительство новой котельной в 18 микрорайоне и перевод всего микрорайона на закрытую систему теплоснабжения с устройством центральных тепловых пунктов (ЦТП). Сведения о существующих и перспективных балансах тепловой мощности представлены в таблице

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» , Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в тепловых сетях (в т.ч. теплоносителя), Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) , Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 0,82 | 77,35 | 27,318 | 2,19 | 30,33 | + 47,022 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 1,16 | 77,35 | 38,548 | 3,08 | 42,788 | + 34,562 |

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей.

2.4.  Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия

каждого источника тепловой энергии

Для оценки эффективности подключения перспективных потребителей тепловой энергии к источникам тепловой энергии и определения возможности эффективного расширения зон действия источников тепловой энергии необходимо определить радиусы оптимального и предельного теплоснабжения.

Данные показатели являются оценочными для определения возможности эффективного расширения зоны действия источников при сохранении плотности расположения тепловой нагрузки и средней нагрузки на потребителя.

Для определения оптимального и предельного радиусов теплоснабжения используется следующий метод:

Rопт = (140/s 0.4)*(1/B0.1)*(t/П)0,15

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

t – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC.

Исходные данные для расчета существующих и перспективных радиусов и результаты расчета радиусов представлены в таблицах

| Источники теплоснабжения | Площадь действия источника теплоснабжения, км2 | Среднее число абонентов на км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на км2 | Расчетный перепад температур, 0С | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 17,1 | 30,8 | 19,2 | 80 | 4,67 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 2,6 | 2,88 | 20,9 | 80 | 3,72 |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 17,1 | 30,8 | 19,2 | 80 | 4,67 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 4,62 | 6,5 | 14,8 | 80 | 3,62 |

Раздел 3

«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения учитывает расход воды в отопительный и межотопительный период. Расчёт количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, производится на основе суммирования разового наполнения трубопроводов и систем теплопотребления, годового расхода воды на подпитку системы теплоснабжения и затрат воды на собственные нужды источников теплоснабжения. Расход аварийной подпитки химически не обработанной и недеаэрированной водой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления. Баланс теплоносителя при расчётной температуре в - 27 °C на перспективу представлен.

| Котельная | Тип химической подготовки воды | Аккумуляторные баки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Объем, куб.м. |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | Na-катионитовых фильтров, Н-катионитовых фильтров, деаэрации, декарбонизация. | 8 | 5800 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | Na-катионитовых фильтров, Н-катионитовых фильтров, деаэрации, декарбонизация. | 2 | 1000 |

Подготовка теплоносителя на котельных происходит с использованием механической очистки, Na-катионитовых фильтров, Н-катионитовых фильтров, деаэрации, декарбонизация.

Баланс теплоносителя при расчётной температуре в -27 °C представлен в таблице

| Наименование источника тепловой энергии | Расход воды в подающем трубопроводе | Нормативная утечка теплоносителя |  | Производительность ВПУ | Требуемая производительность ВПУ | Подпитка в аварийном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куб.м./час | Куб.м./час | Куб.м./год | Куб.м./год | Куб.м./час | Куб.м./час |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПром Ресурс» | 100 | 34,93 | 306 040,9 | 720 | 720 | 340 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 20,4 | 6,6 | 57 800 | 75 | 75 | 68 |

Раздел 4

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В утвержденной схеме теплоснабжения города Заречного до 2030 года были сформированы два основных сценария:

Сценарий № 1 предполагал преимущественное развитие тепловых сетей от существующих теплоисточников (котельных зданий № 9, 540, 585) для вновь построенных объектов.

Сценарий № 2 предполагал строительство нового теплоисточника на 18 микрорайоне и переводе части тепловой нагрузки на новый источник для вновь построенных объектов.

В соответствие с прогнозом перспективной застройки и прироста тепловой нагрузки на территории города прогнозировалось возникновение зон, не обеспеченных тепловой мощностью от существующих источников тепловой энергии. В утвержденной схеме теплоснабжения предполагалось строительство 1 котельной в микрорайоне № 18.

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Заречного по состоянию на 01.01.2023 год рекомендованным вариантом развития системы теплоснабжения выбран Сценарий № 1.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки. В результате корректировки прогноза перспективной тепловой нагрузки составлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, с помощью которых пересмотрены тепловые нагрузки города до 2030 года. По состоянию на 01.01.2023 строительство отдельного источника теплоснабжения на 18 микрорайоне считается не целесообразным по причине отсутствия достаточной тепловой нагрузки, в следствии чего новая котельная не будет работать на полную мощность. Подключение новых потребителей тепловой энергии будет производится по Сценарию № 1.

Раздел 5

«Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии»

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективную тепловую нагрузку микрорайона № 18 планируется обеспечить от нового источника теплоснабжения, который планируется к строительству в микрорайоне № 18.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час. | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 77,35 | 41,628 |

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не требуется в связи со строительством нового источника тепловой энергии и переводом части нагрузки с существующей котельной на новую.

5.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение предполагается производить в момент реконструкции или нового строительства источников теплоснабжения. Реконструкция источников теплоснабжения затрагивает вопросы и технического перевооружения оборудования. В первую очередь, это касается как замены котельного оборудования, насосных агрегатов, оборудования химводоочисток.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 360,35 | 309,45 |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Разработка графиков совместной работы котельных не требуется. Вывод котельных из эксплуатации не предусматривается.

5.5.  Меры по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

для каждого этапа

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

5.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В рассматриваемой схеме теплоснабжения и с учетом её реконструкции, меры по переводу котельных в пиковый режим работы не предусматриваются.

5.7.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В основу перспективной загрузки источников тепловой энергии ложится гидравлический расчет системы теплоснабжения, радиусов эффективного теплоснабжения и обоснования по реконструкции источников тепловой энергии.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» , Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в тепловых сетях (в т.ч. теплоносителя), Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) , Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 309,45 | 26,92 | 336,37 | + 23,98 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 0,82 | 77,35 | 27,318 | 2,19 | 30,33 | + 47,022 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 315,1 | 26,92 | 342,02 | + 18,33 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 1,16 | 77,35 | 38,548 | 3,08 | 42,788 | + 34,562 |

Данные источники имеют хорошо развитую и отлаженную систему теплоснабжения. Перераспределение присоединенной тепловой нагрузки обосновано строительством нового источника тепловой энергии в микрорайоне № 18. Такое положение обосновывается радиусом предельного теплоснабжения и высокой плотностью застройки. Вся перспективная тепловая нагрузка находится в непосредственной близости к центру теплоснабжения от нового источника тепловой энергии.

5.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку

затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное регулирование по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепловой энергии, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Для проектирования систем централизованного теплоснабжения применяется график теплоснабжения с расчетной температурой воды на источнике 150/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 105/70 °С и 95/70 °С.  Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Поэтому тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения (локальные источники) построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 150/70 °С.

Учитывая возможность присоединения перспективной нагрузки и физический износ тепловых сетей, оптимальным температурным графиком является график 150/70 °С со срезкой на 100 °С по верхнему пределу и 70 °С по нижнему пределу, а также график 160/70 °С со срезкой на 100 °С по верхнему пределу и 70 °С по нижнему пределу. График 160/70 °С применяется теплоснабжающей организацией в зависимости от температуры наружного воздуха.

Раздел 6

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Прокладку тепловых сетей следует осуществлять теплопроводами с применением современных технологий и системой индикации протечек. При замене изношенных участков существующих теплосетей в течение срока первой очереди для повышения эффективности передачи тепловой энергии также следует использовать современные теплопроводы. Для обеспечения экономичности и устойчивости работы систем теплоснабжения и осуществления оперативного контроля параметров теплоснабжения в микрорайонах города следует выполнить технологическое обновление источников тепловой энергии и создать информационную систему с полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии, как от котельных, так и по потребителям.

Дополнительное снижение потерь тепловой энергии должно быть осуществлено за счёт:

- использования теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья;

- проведения дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фонда по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов;

- внедрения механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

6.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Текущее положение системы теплоснабжения обусловлено отсутствием дефицита тепловой мощности. Обеспечение прироста тепловых нагрузок на 2 этапе развития схемы теплоснабжения возможны только за счет изыскания резервов на действующих источниках теплоснабжения.

Обеспечение прироста тепловых нагрузок на 3 этапе развития схемы теплоснабжения возможны за счет вновь построенной котельной в микрорайоне № 18.

6.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных нагрузок теплоснабжения тепловой энергией необходимо строительство дополнительных тепловых сетей. Основной зоной строительства новых тепловых сетей является зона действия перспективного источника теплоснабжения. На текущий момент на основе Генерального плана города перспективная застройка отражает лишь жилую и коммунальную площадь в единице территориального деления без явной планировки будущих районов.

Общий объем нового строительства тепловых сетей описан в главе 9.

6.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Текущая организация системы теплоснабжения города способна обеспечить поставку тепловой энергии от одного источника тепловой энергии.

Исходя из текущего состояния возможностей коммутации тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, дополнительное строительство магистралей потребуется после окончательного утверждения плана застройки земельного участка и зоны строительства перспективного источника энергии «котельная в микр. № 18». Это подтверждается следующими факторами, влияющими на эффективность:

- Различная стоимость выработки тепловой энергии;

- Единая политика в области теплоснабжения;

- Баланс существующих нагрузок и резервных мощностей.

6.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматриваются.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой

Текущее состояние тепловых сетей с накопленным износом не позволит достичь бесперебойной работы в поставке тепловой энергии. Дальнейшие местные ремонты приводят только к ухудшению сложившейся ситуации, так как затрачиваемые ресурсы не приводят к обновлению теплопроводов. Проведенная инвентаризация выявила запредельный срок службы тепловых сетей. Для выхода из сложившейся ситуации и повышения надежности и безопасности теплоснабжения предусмотрены перекладка тепловых сетей, объем перекладки указан в таблице.

|  | наименование тепловой сети | год реконструкции | длинна, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
| 1 | Магистральная теплосеть от ж/д № 10 кв. 3-3а до м/р 3а (ж/д № 1,2,2а и ГРП) | 2021-2030 | 1512,8 |
| 2 | Внутриквартальная теплосеть м/р № 4 | 2021-2030 | 1556 |
| 3 | Транзитная магистраль теплосети от ТК-18а в м/р № 13 до м/р № 4 | 2021-2030 | 2446,6 |
| 4 | Т/сеть от ТК-18 до ж/д № 26 в м/р № 13 | 2021-2030 | 1154 |
| 5 | Магистральная теплосеть от ТК-11а до ТК-18 м/р № 13 | 2021-2030 | 569,7 |
| 6 | Т/сеть от К-6 до зд. 7-11,14 м/р № 13 | 2021-2030 | 1084 |
| 7 | Т/сеть от элеваторного узла к летнему полигону | 2021-2030 | 600 |
| 8 | Т/сеть жил. кв. № 1 | 2021-2030 | 14553 |
| 9 | Т/сети 10кв. от К-321 до ж/д № 15,17,18 и ж/д | 2021-2030 | 945 |
| 13 | Теплосеть базы ОРСа на территории базы | 2021-2030 | 2886,1 |
| 14 | Внутриквартальные теплосети летнего полигона | 2021-2030 | 1398 |
| 16 | Теплосеть 16-го микрорайона | 2021-2030 | 1136 |
| 17 | Теплосети жилого квартала № 2 | 2021-2030 | 5013,3 |
| 20 | Внутриквартальные т/сети от К-2 у ж/ д 11 до ж/д 17 кв. 11 | 2021-2030 | 662,1 |
| 21 | Транзитная т/сеть от НО-1 до НО-6 | 2021-2030 | 976 |
| 22 | Тепловая сеть от К-36 до К-37 | 2021-2030 | 240 |
| 23 | Т/сеть базы ОРСа | 2021-2030 | 1340 |
| 24 | Магистральная т/сеть от ТК-19 до ж/д № 11а м/р 12 кв. 2 | 2021-2030 | 1237,5 |
| 25 | Т/трасса к профтехучилищу от К-7 | 2021-2030 | 954 |
| 26 | Т/сеть к городской оранжерее | 2021-2030 | 600 |
| 27 | Магистральная теплосеть от павильона № 1 до камеры № 308 | 2021-2030 | 900 |
| 28 | теплосети к ж/д № 10 и 12 м/р № 3а | 2021-2030 | 595,2 |
| 29 | Т/сеть от К-4 до К-13 с вводом в ж/дома № 11-15 м/р № 13 | 2021-2030 | 587,2 |
| 30 | Т/сети 10кв. К ж/д. № 10-14 | 2021-2030 | 208,8 |
| 31 | Т/сети к зд. Молокозавода от ТК-38 | 2021-2030 | 1413 |
| 32 | Т/сеть от К-13 к административному зд. и дому связи | 2021-2030 | 528,7 |
| 33 | Т/сеть хлебозавода с дренажом от К-38 до К-3 база ОРСа | 2021-2030 | 634,4 |
| 34 | Наружная т/сеть к зд. 519,520 раз. Заводской | 2021-2030 | 680 |
| 35 | Т/сеть к ж/д № 21,22,26,27,33 м/р 12 кв. 2 | 2021-2030 | 761 |
| 36 | Т/сети к казармам ВСО № 10,9,8,11 | 2021-2030 | 835,2 |
| 37 | Теплосети внутриквартальные от камеры 12 до камеры 14 «б» к зданию овощного магазина мкр. 13 цех 12 | 2021-2030 | 417,22 |
| 38 | Внутриквартальные теплосети от ж/д № 6, К-13, К-12, К-11, К-10, К-9 до К-10 главной магистрали т/сети | 2021-2030 | 506,74 |
| 39 | Теплосети наружные школы интернатной | 2021-2030 | 390 |
| 40 | Т/сеть к коттеджам | 2021-2030 | 335 |
| 41 | Теплосети к ж/д 4, 3, 2 в квартале 2 «а» по Пр. Мира | 2021-2030 | 624 |
| 42 | Внутриквартальные теплосети к ж/д №№ 16, 17, 18, 19 квартала 13 | 2021-2030 | 275 |
| 43 | Теплосеть города от ТК-318а до ТК-321 (реконструкция городской теплосети) | 2021-2030 | 1944 |
| 44 | Магистральная теплосеть от К-321 до К-326 и ТК-1 | 2021-2030 | 2852 |
| 45 | теплосеть к зд. бывшего свинарника военного городка на 58 квартале | 2021-2030 | 426 |
| 46 | теплосеть к Заставе № 2 | 2021-2030 | 666 |
| 47 | теплосеть по ул. Литке, вдоль периметра в/ч | 2021-2030 | 680 |
| 48 | теплосеть к ул. Конституции, 3б (ЖЭК-3) | 2021-2030 | 400 |
| 49 | Паропровод к кор. 570 (2 очередь) | 2021-2030 | 596,2 |
| 50 | Паропровод к зд. Молокозавода от ТК-38 | 2021-2030 | 1413 |
| 51 | Паропровод от К-36 до К-37 | 2021-2030 | 366 |
| 52 | Паропровод от К-38 до нового тепломерного пункта | 2021-2030 | 834 |
|  | ИТОГО | 2021-2030 | 60732,76 |

|  | наименование тепловой сети | год реконструкции | длинна, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
| 1 | Тепловые сети дома № 16 | 2025-2030 | 392 |
| 2 | Теплосеть от колодца ТК-1 до ж/д № 18 м/р № 3-3а | 2025-2030 | 246 |
| 3 | Теплосеть учебного комбината и ж/д № 6 (от К-4 до теплоцентра общежития м/р № 3а) | 2025-2030 | 629,38 |
| 4 | Теплосеть торгового центра | 2025-2030 | 209,8 |
| 5 | Т/сеть ж/д № 36-38 м/р № 13 | 2025-2030 | 377,2 |
| 6 | Внутриквартальная теплосеть к ж/д № 15-17 кв. 1а от д. № 14 кв. 10 | 2025-2030 | 83,4 |
| 7 | Т/сеть Ж/д № 9 м/р № 8 | 2025-2030 | 490 |
| 8 | Теплосеть к зданию № 300 | 2025-2030 | 168 |
| 9 | Внутриквартальная теплосеть в р-не ж/д № 4 и № 5 от камеры 13 до здания 4 КК-13, 14, 18 | 2025-2030 | 201 |
| 10 | Т/сети к зд. Детского парка | 2025-2030 | 659,34 |
| 11 | Т/сеть к зд. Дома пионеров кв. 3а | 2025-2030 | 315,2 |
| 12 | Внутриквартальная т/сеть ж/д № 10,11 кв. 11 от К-9 до К-2 | 2025-2030 | 68,6 |
| 13 | Т/сеть от д. 540 до К-38 | 2025-2030 | 302 |
| 14 | Т/сети фрукто-овощехранилища базы ОРСа | 2025-2030 | 590,7 |
| 15 | Теплосети от К-7 до ж/домов №№ 2, 6, 7 с дренажными впусками жил. мкр. 12 кв. 1 и от дома 2 до дома 9 мкр. 12 | 2025-2030 | 318 |
| 16 | Теплосети школы (здания № 16 комн.) Кв. 1 мкр. 12 | 2025-2030 | 559,4 |
| 17 | Теплосети к зд. школы № 225 и теплицы мкр. 13 | 2025-2030 | 370 |
| 18 | Внутриквартальные теплосети от ТК-18 до здания дет. сада 37 и ППО-32 микрорайона 13 | 2025-2030 | 261,8 |
| 19 | Внутриквартальные теплосети у дет. сада зд. 50 с дренажом камерой № 29 «а» К-29 до К-29а жилпоселка мкр. 13 | 2025-2030 | 249,7 |
| 20 | Внутриквартальные теплосети к зд. 48 ППО046, квартала 13, камер 9, кв.27, К-29, К-31, зд. 46 | 2025-2030 | 288 |
| 21 | Теплосеть спортивного комплекса | 2025-2030 | 158,44 |
| 22 | Теплосеть к трибуне стадиона | 2025-2030 | 114 |
| 23 | Теплосети школы № 217 по Пр. Мира кв. 2а | 2025-2030 | 181 |
| 24 | Теплосеть к ж/д № 10 микрорайона № 8 | 2025-2030 | 475,2 |
| 25 | Теплосеть к ж/д №№ 8, 34 мкр. 3-3а | 2025-2030 | 1270 |
| 26 | Тепловые сети ж/д 22, 23, 24, 21 в мкр. 8 | 2025-2030 | 1581,6 |
| 27 | Теплосети жилого дома 28 (от ж/д 21 до ж/д 28) мкр. 8 | 2025-2030 | 1109,2 |
| 28 | Теплосети ж/д № 29, 30, 31 мкр. 8 | 2025-2030 | 556 |
| 29 | Теплосети ж/д 32, 33 в мкр. 8 | 2025-2030 | 682,2 |
| 30 | Теплосети к дому молодежи от г/к-407 танцевальный зал | 2025-2030 | 709,6 |
| 31 | Магистральная теплосеть в проходном канале от ТК-323 до ТК-4 кв. 3 мкр. 8 | 2025-2030 | 829,6 |
| 32 | Теплосеть от ТК-1 до ж/д № 30 мкр. 4 | 2025-2030 | 1126 |
| 33 | Теплосеть жилого дома 19 и 19 «а» мкр. 3-3а | 2025-2030 | 1188 |
| 34 | Теплосеть к базе ОРСа (магистр.) | 2025-2030 | 1758 |
| 35 | Магистральная теплосеть мкр. 5 от ТК-326 до ТК-329 | 2025-2030 | 1824 |
| 36 | Магистральная теплосеть от УТ-1 «а» до УТ-2 мкр. 3-3а, 4 | 2025-2030 | 3712,4 |
| 37 | теплосеть к ул. Светлая,1 | 2025-2030 | 490 |
| 38 | теплосеть к ул. Спортивная,3,5а (подвал) | 2025-2030 | 81 |
| 39 | т/с к пристрою шк. 224 | 2025-2030 | 280 |
| 40 | т/с к рембазе РСУ | 2025-2030 | 468 |
| 41 | т/с к мастерским ЖЭК-1 | 2025-2030 | 180 |
| 42 | Паромазутопровод зд. 585, 521, 9, 540 Котельная | 2025-2030 | 1260,6 |
|  | ИТОГО | 2025-2030 | 26814,36 |

Итого предлагается заменить - 87 547,12 км. тепловых сетей, паро и конденсатопроводов.

6.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предложения, по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, в данный момент отсутствуют.

Раздел 7

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения г.Заречного по состоянию на 01.01.2023 системы горячего водоснабжения потребителей присоединены к тепловым сетям по «открытой» схеме. В соответствии с действующим законодательством, предусмотрен перевод потребителей на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения потребителей на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае использования открытой системы отсутствует технологическая возможность поддержания температурного графика в системах отопления при переходных температурах, т.к. наличие излома для нужд ГВС в температурном графике (70 °С) приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды (более 75 0С) в открытой системе теплоснабжения при отсутствии регулятора температуры на системе ГВС, т.к. при низких температурах наружного воздуха температура теплоносителя в подающей линии тепловой сети значительно выше.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- кардинальное улучшение качества воды в системе ГВС;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения (актуализация на 2020) была выполнена инвентаризация потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, и подсчитаны предварительные финансовые затраты на перевод данных потребителей.

Так для перевода всех потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения потребуется не менее 1100,0 млн. рублей.

Раздел 8

«Перспективные топливные балансы»

Основным топливом для водогрейных и паровых котельных остаётся природный газ. В качестве резервного вида топлива используется – топочный мазут.

При расчете перспективных годовых расходов основного вида топлива используется расчетная теплота сгорания газа в размере 8 200 Ккал/м³. Данные годового потребления топлива по источникам тепловой энергии представлены в таблице на период до 2030 года.

| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии в год, Гкал/год (при расчетной нагрузке) | Расход натурального топлива, тыс. куб.м./год (при расчетной нагрузке) | Расход условного топлива, т.у.т./год (при расчетной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 1 783 795,2 | 251 922 | 287 191 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 390 443,6 | 55 142 | 62 861 |

| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии в год, Гкал/год (при фактической перспективной нагрузке) | Расход натурального топлива, тыс. куб.м./год (при фактической перспективной нагрузке) | Расход условного топлива, т.у.т./год (при фактической перспективной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 637 828,03 | 90 079,2 | 102 690,3 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 130 784 | 18 355,6 | 20 925,4 |

Максимальный часовой расход основного вида топлива для каждой котельной, рассчитанный при температуре - 27°C и КПД котлоагрегатов - 91%, в перспективе представлен в таблице

| Источник тепловой энергии | Присоединенная расчетная нагрузка с учетом потерь, Гкал/час | Максимальный расход натурального топлива, тыс. куб.м./час (при расчетной нагрузке) | Максимальный расход условного топлива, т.у.т./час. (при расчетной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 328,12 | 46,34 | 52,83 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 42,788 | 6,04 | 6,89 |

| Источник тепловой энергии | Присоединенная фактическая нагрузка с учетом потерь, Гкал/час | Максимальный расход натурального топлива, тыс. куб.м./час (при фактической нагрузке) | Максимальный расход условного топлива, т.у.т./час. (при фактической нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 178,129 | 28,5 | 32,5 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 28,02 | 3,93 | 4,48 |

Необходимость и объемы резервно-топливного хозяйства по источникам тепловой энергии необходимо рассчитывать на основе «Графиков перевода организаций на резервные виды топлива при похолоданиях».

8.1.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию

новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 360,35 | 309,45 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 77,35 | 41,628 |

8.2. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии,               а также местных видов топлива

Проведенный анализ показал, что на территории муниципального образования источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

8.3. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Город Заречный газифицирован, источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. Природный газ поставляется ООО «Газпром межрегионгаз г. Пенза», газораспределительная организация – AO «Горгаз».

Фактическое количество используемого основного топлива (газа) для источника тепловой энергии за 2019-2022 гг. указаны в таблице.

| Источник тепловой энергии - котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. |
| Природный газ | 77584,0 | 88445,8 | 73402,72 | 83678,3 | 77190,0 | 87996,6 | 73052,0 | 83279,3 |
| Топочный мазут | 1,6 | 2,176 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 3,38 | 2,4 | 3,3 |

Изменение структуры топлива по источникам тепловой энергии за рассматриваемый период не происходило.

8.4. Виды резервного и аварийных топлив и возможность их обеспечения в

соответствии с нормативными требованиями

Согласно п. 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации. На котельной имеется запас резервного топлива - топочный мазут.

| Источник тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | Природный газ | Топочный мазут. |

Утвержденные нормативные запасы топлива

| Источник тепловой энергии | Резервное топливо | ННЗТ (неснижаемый) | НЭЗТ (эксплуатационный) | ОНЗТ (общий нормативный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По состоянию на 01.01.2022 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | Топочный мазут | 0,0112 | 0,5982 | 0,6094 |

Резервное топливо поставляется на котельную железнодорожным транспортом в цистернах от нефтеперерабатывающих заводов.

8.5. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На источнике тепловой энергии используется топливо:

- природный газ с калорийностью 7990 – 8 200 ккал/нм³

- топочный мазут марки М100 с калорийностью 8999-9552 ккал/кг., серность                     - 2,-2,7%, содержание влаги - 6-8 %.

Местные виды топлива на источнике тепловой энергии не используются в связи с их отсутствием. Также не используются возобновляемые источники энергии.

Раздел 9

«Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и разделе 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей». Оценка стоимости капитальных вложений по каждому объекту рассчитывается на основе укрупнённых средних ценовых предложений организаций на российском рынке. Расчеты производятся на основе следующих данных, указанных в ценах 2016 года:

- строительство блочно-модульной котельной «под ключ»;

- реконструкция существующей котельной;

- перевод системы теплоснабжения;

- реконструкция существующих тепловых сетей.

Точный объем финансовых средств необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке на основе проектно-сметной документации.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

источников тепловой энергии

Общая стоимость необходимых капитальных вложений в источники тепловой энергии составляет 25 млн. рублей в ценах 2013 года, включая проектно-сметную документацию, цену оборудования и материалов, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

млн. руб.

| Наименование капитальных вложение | 2021-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в источник тепловой энергии, млн. рублей | 15,0 | 10 |
| ИТОГО | 15,0 | 10,0 |

9.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций в

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Общая стоимость необходимых капитальных вложений в тепловые сети составляет 138 млн. рублей в ценах 2016 года, включая полный перечень работ по ним. Предусматривается прокладка новых трубопроводов, изменение диаметра существующих трубопроводов с целью увеличения пропускной способности, замена изношенных тепловых сетей.

млн. руб.

| Наименование капитальных вложение | 2021-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в тепловые сети, млн. рублей | 9,0 | 26,1 |
| ИТОГО | 9,0 | 26,1 |

9.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с

изменениями температурного графика и гидравлического

режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика, не проводятся в связи с тем, что на данный момент необходимость в данных мероприятиях отсутствует.

Гидравлический режим системы будет меняться при переводе «открытой» системы теплоснабжения в «закрытую». Необходимые финансовые вложения представлены ниже.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций при изменении схемы теплоснабжения города приняты на основании предварительной оценки стоимости переоборудования одного теплового узла и их количества находящихся в данный момент у абонентов.

| Наименование капитальных вложение | 2021-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения, млн. рублей | 1100,0 | 0 |
| ИТОГО | 1100,0 | 0 |

9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

На основании полученных данных инвестиции в систему теплоснабжения за период                 2016-2020 годов составили – 37 225 561,84 рублей.

Раздел 10

«Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации, следующие:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, города, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, города существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, города;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, города, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, города вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, города, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории города действует одна организация, занимающаяся поставками тепловой энергии потребителям и соответствующая требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных выше, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области – ООО «ЭнергоПромРесурс».

Раздел 11

«Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии»

Тепловая нагрузка между источниками теплоснабжения к 2030 году будет перераспределена следующим образом

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в тепловых сетях (в т.ч. теплоносителя), Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) , Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 1,16 | 77,35 | 38,548 | 3,08 | 42,788 | + 34,562 |

Раздел 12

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На основании п.6, ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания прав собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В настоящее время на территории города бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 13

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

В соответствие с прогнозом перспективной застройки и прироста тепловой нагрузки на территории города прогнозировалось возникновение зон, не обеспеченных тепловой мощностью от существующих источников тепловой энергии (мощности). В утвержденной схеме теплоснабжения до 2030 г предполагалось строительство 1 котельной на 18 микрорайоне. Однако в связи с сокращением жилищного строительства в данный момент тепловой нагрузки на существующих котельных достаточно.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в актуализированной по состоянию на 01.01.2023 схеме теплоснабжения не предусматриваются.

В соответствии в вышеизложенным, синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации г. Заречного, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города в данный момент не требуется.

Раздел 14

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

| № п.п. | Наименование индикатора | Единица измерения | факт 2022 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг/Гкал | 156,1 | 155 | 155 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | % | 14,5 | 16,0 | 16,0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 74,2 | 75 | 75 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | М2/Гкал/ч | 283,1 | 285,0 | 285,0 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 96,0 | 100 | 100 |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34 | 35 | 40 |
| 9 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км/км | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | Гкал/Гкал | 0,124 | 0,125 | 0,125 |
| 11 | Величина технологических потерь при передаче и производстве тепловой энергии, теплоносителя | % | 14,5 | 18,0 | 18,0 |

Раздел 15

«Ценовые (тарифные) последствия»

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п. 81 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации 22.02.2012. № 154.

Поскольку система теплоснабжения города является единой и на территории города действует одна единая теплоснабжающая организация, то тарифно-балансовая модель разработана для единой теплоснабжающей организации.

По состоянию на 01.01.2023 для всех потребителей города действовал единый двухставочный тариф (с НДС):

- 1674,36 рублей/Гкал по тепловой энергии,

- 20,65 рублей/м2 по теплоносителю.

В соответствии с прогнозом возможного изменения уровня индекса повышения тарифов и предполагаемой инфляции, расчетный тариф на тепловую энергию и теплоноситель к 2030 году составят:

- 2633,65 рублей/Гкал по тепловой энергии,

- 31,9 рублей/м2 по теплоносителю.

По прогнозам Министерства экономического РФ тариф на тепловую энергию и теплоноситель составят к 2030 году:

- 2818,01 рублей/Гкал по тепловой энергии,

- 34,13 рублей/м2 по теплоносителю.

Тарифные последствия реализации мероприятий достаточно позитивные, позволяющие в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям.

Для мероприятий, которые планируется осуществить в рамках системы теплоснабжения, предлагаются следующие источники финансирования

| Наименование капитальных вложений | Сумма капитальных вложение, млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в источник тепловой энергии | 25,0 | За счет средств амортизации и прибыли теплоснабжающей организации |
| Капитальные вложения в тепловые сети | 35,1 | За счет средств амортизации и прибыли теплоснабжающей организации |
| Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения | 1100,0 | За счет внебюджетных источников финансирования |
| Капитальные вложения в строительство новой котельной и новых тепловых сетей | 267,8 | За счет платы за технологическое присоединение |
| Итого | 1427,9 |  |

Мероприятия, направленные на реконструкцию котельных и тепловых сетей, предлагается профинансировать за счет средств амортизационных отчислений без надбавок к тарифам на тепловую энергию.

Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения предполагается выполнить за счет средств внебюджетных источников финансирования.

Капитальные вложения в строительство новой котельной и новых тепловых сетей предлагается профинансировать за счет платы за технологическое присоединение.

Как было озвучено ранее финансирование мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, предусматривается за счет следующих источников:

- амортизационные отчисления и прибыль теплоснабжающей организации,

- внебюджетные источники финансирования,

- платы за технологическое присоединение.

Надбавка к тарифной составляющей не планируется, поэтому доля расходов на тепловую энергию в совокупном расходе населения к 2030 году составит - 59,49 % от величины оплаты коммунальных услуг и по сравнению с 2018 годом вырастет на 166,18 % для населения. Доля расходов в совокупном доходе населения в 2030 году составит - 5,04 %.  Критерий доступности для потребителей - доступный.

Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции возможна за счет всех видов источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение (в т.ч. в индивидуальном порядке) и прочих источников финансирования.

_____________________________